临安区第一人民医院消防维保需求

预算：11.25万/年

维保范围：医院院内所有建筑的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、防火门及防火卷帘系统、应急照明和疏散指示系统、气体灭火系统、消防水泵房、消防控制室、灭火器等全部消防设施、设备及相关配套管线、配件的日常巡检、维护保养、故障维修、年度检测、应急抢修等全部服务内容。

项目核心服务要求：

- 派遣持中级及以上消防设施操作员证人员驻点，每周一、三五8:00-12:00院区内驻勤，驻勤人员考核不达标1周内更换；

- 驻点人员服从院方管理，违规按约定扣款，非工作时间接报修1小时内到场；

- 非重大故障2小时内修复、重大故障48小时内修复，超时按规处罚；

- 院方每月100分制考核，低于90分按2000元/次扣服务费;

- 系统故障维修包括：报警控制器、多线盘、控制接口、探测器、手动按钮、消火栓按钮、声光报警器等核心设备，同时包含防排烟、消防水等联动子系统的故障修复和消防线路故障维修。

- 每月对感烟探测器、手动报警按钮等进行功能测试，并留存完整测试记录，确保报警信号准确可靠。每季度对维保范围内设备开展联动测试，验证火灾报警后各系统（如风机、水泵、卷帘等）的联动响应逻辑，发现问题立即整改。

- 每月对喷淋系统进行末端放水试验，验证管网供水能力与喷头工作状态；对消火栓系统进行压力检测，确保灭火供水压力达标。

- 每年为消防值班人员提供一次消防报警系统操作培训，提升应急处置与设备操作能力。配合医院开展全面或局部消防演习，涵盖报警、灭火、疏散逃生等全流程演练。

- 所有消防设施工项目属维修类的均不另加人工维修费用。

（二）年度检测服务

1. 维保期内，应标方每年对医院全部消防设施进行1次专业消防设施检测，出具符合国家规范的正式检测报告，确保检测结果合格，满足消防监管要求。

2. 针对年度检测中发现的问题，应标方无条件及时整改维修，直至达到合格标准。

（三）应急抢修服务

1. 医院消防设施出现突发故障、报警异常等紧急情况时，应标方接到医院通知后，2小时内委派技术人员到达现场进行应急抢修，重大故障需持续抢修直至故障排除。

2. 应标方设立24小时维保服务热线，安排专人值守，随时响应医院消防设施应急维修需求。