11台暖通水处理设备维修调试工程

一、项目概况

项目名称：全院 11 台暖通循环水处理设备故障维修、配件更换及整机调试服务

实施地点：本院医技楼、冷冻机房、感染楼、行政楼

项目性质：全包式维修调试项目，报价包含全部零配件、辅材、人工、运输、现场调试、检测、验收等所有费用，采购人无需额外支付任何款项

质保期限：项目整体竣工验收合格交付之日起，提供1 年免费质保，质保期内设备故障免费维修、免费更换配件

二、维修设备明细及故障、技术参数清单

本次共处置 11 台暖通水处理成套设备，含旁流水处理器、真空排气定压补水机组、物化式综合水处理器、微泡排气除污装置、智能自动加药装置，各设备规格、现存故障、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 位置 | 维修问题 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旁流水处理器 （带加药装置） | YT-I-PL-200-0.6 | 1台 | 医技楼 | 1、加药管断了，需要更换； 2、时控开关坏了，需要更换； 3、计量泵坏了，需要更换； 4、电板灯不亮，需要更换。 | - 旁流水处理器DN200，手动型。 - 自动加药装置。单桶单泵型。 |
| 2 | 旁流水处理器 （带加药装置） | YT-I-PL-200-0.6 | 1台 | 医技楼 | 1、加药管断了，需要更换； 2、时控开关坏了，需要更换； 3、计量泵坏了，需要更换； 4、电板灯不亮，需要更换。 | - 旁流水处理器DN200，手动型。 2、自动加药装置。单桶单泵型。 |
| 3 | 真空排气 定压补水机组 | YTDY-800-S-0.6 | 2台 | 医技楼 | - 安全阀2个丢失，需要补上； - 真空罐高低液位电极，需要更换4根。 - 水泵4个活接漏水，需要更换。 | 总容积0.8m3；φ800x2000(h)，工作压力：0.6Mpa；补水泵：流量3.0m3/h；扬程：7mH2O，功率：0.55KW。配独立真空脱气机。 |
| 4 | 物化式综合水处理器 | YT-I-WH-24-1.6 | 1台 | 冷冻机房 | 1、电导率探头坏了，需要更换不锈钢探头； 2、PH探头不准了，需要更换，安装采用引流法。 | - 全程水处理器DN600，手动型。 - 自动加药装置。单桶单泵型。 - 具有：触摸屏、在线PH、在线电导率。 |
| 5 | 物化式综合水处理器 | YT-I-WH-16-1.6 | 1台 | 冷冻机房 | 1、PH探头不准了，需要更换，安装采用引流法。 | - 全程水处理器DN400，手动型。 - 自动加药装置。单桶单泵型。 - 具有：触摸屏、在线PH、在线电导率。 |
| 6 | 物化式综合水处理器 | YT-I-WH-32-1.0 | 1台 | 冷冻机房 | 1、电导率探头坏了，需要更换不锈钢探头； 2、PH探头不准了，需要更换，安装采用引流法。 3、计量泵少了1个压的配件。 | - 全程水处理器DN800，手动型。 - 自动加药装置。单桶单泵型。 - 具有：触摸屏、在线PH、在线电导率。 |
| 7 | 微泡排气除污装置 | YT-WP-200-1.6 | 1台 | 感染楼 | 无问题。 | DN200，承压1.6MPa。 |  |
| 8 | 智能自动加药装置 | YTJY-B-1.0 | 1台 | 感染楼 | - 加药管断了，需要更换； - 时控开关坏了，需要更换。 | 单桶单泵型，药剂桶200L。 |  |
| 9 | 微泡排气除污装置 | YT-WP-150-1.6 | 1台 | 行政楼 | 无问题。 | DN150，承压1.6MPa。 |  |
| 10 | 智能自动加药装置 | YTJY-B-1.0 | 1台 | 行政楼 | 1加药管断了，需要换长的。 | 单桶单泵型，药剂桶200L。 |  |

三、整体服务技术要求

1.现场勘查要求：供应商须自行赴院内现场实地勘察设备现状，充分核实设备实际故障、安装空间、管路工况，投标报价充分考虑现场实际工况，成交后不得以现场故障与清单描述存在偏差为由追加费用。

2.配件质量标准

（1）所有更换零配件、仪表、管路、电控元器件须与原设备型号规格匹配，适配性良好；传感器、计量泵、控制器、阀门等核心部件提供产品合格证明。

（2）管路、密封件、活接等辅材耐腐蚀、耐温，满足暖通循环水长期运行工况。

3.施工调试规范

（1）拆除故障部件、更换配件作业规范，施工完成后清理现场杂物，杜绝管道渗漏、线路裸露、管路排布杂乱等问题。

（2）PH探头、电导率探头更换后完成系统校准，确保在线监测数值精准稳定；加药装置、时控系统、计量泵完成启停、投药逻辑调试，自动运行无异常。

（3）定压补水机组完成压力、液位联动调试，安全阀校验合格，真空脱气功能正常；微泡除污装置整机通水测试，排气、除污性能达标。

（4）全部设备单机调试完成后，联动暖通水系统整体试运行，连续稳定运行不少于2小时，各项运行参数、水质监测指标符合设备设计标准及医院暖通系统运行要求。

4.验收交付要求

全部设备维修调试完毕后，供应商提交完整维修竣工资料，包含设备维修记录表、配件合格证、传感器校准记录、试运行记录，由医院后勤部现场联合验收，验收合格签署交付单后方视为项目完工。

四、商务及质保要求

1.报价全包约定：本次项目为固定总价包干，报价包含零配件采购、运输、人工拆装、仪表校准、系统调试、现场清理、税费、质保、售后抢修等全部成本，采购人不再支付任何增项费用。

2.质保服务：自验收合格交付之日起 12 个月为免费质保期，质保期内所有更换配件、维修项目免费维保；接到故障报修后 24 小时内到场处置，48 小时内完成故障修复。

3.工期要求：合同签订且采购人通知进场后 10 个工作日内完成全部设备维修、调试、验收交付，施工期间须配合医院后勤作息，避开医疗高峰时段作业，减少对院区暖通系统运行干扰。

4.其他要求：供应商施工人员须遵守医院院内管理、消防安全、医疗区域管理规定，作业过程做好安全防护，施工安全责任由供应商全权承担。

五、补充说明

本清单所列故障为设备前期巡检排查结果，现场实际故障以进场勘查实测为准，成交供应商须覆盖全部设备潜在故障处置，不得因故障增减提出加价申请。