一、项目概况

- 项目名称：导管室1#、2#DSA机房动态电压恢复器（DVR）采购及配电配套改造工程

- 项目背景：我院导管室两台DSA影像设备对供电电能质量要求极高，现有供电系统存在两类供电风险：（1）外网电网瞬时深度失压故障：电网电压瞬时跌落至0V，故障持续时长约0.4s，直接触发DSA整机保护性关机；（2）双路市电切换断电故障：院内配电系统配置双电源自动转换开关（ATS），单路市电失电时ATS切换时长约2s，切换间隙供电中断，同样导致DSA设备停机。为消除电压暂降、短时断电带来的设备停机风险，保障介入诊疗工作连续稳定开展，现采购适配两台DSA负荷的动态电压恢复器（DVR），同步实施配套配电改造工程。

- 项目承包范围：本项目包含DVR主机、配套电力电缆、配电元器件、桥架、接地辅材、机房配电线路改造、设备安装接线、电能质量检测、系统联动调试、现场清理、竣工验收、操作培训等全部内容；投标报价涵盖设备采购、运输装卸、人工施工、检测工具、税费、3年质保、上门抢修等所有费用，采购人无需另行支付任何增项费用。

- 质保约定：项目整体竣工验收合格交付之日起，提供3年整机免费质保。质保期内DVR主机、线缆、配电配件出现任何故障，供应商免费维修、免费更换全新原厂配件；建立7×24小时应急抢修机制，故障报修后2小时内技术人员到场处置。

- 负载设备基础参数

| - 序号 | - 科室 | - 设备名称 | - 摆放位置 | - 最大功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 导管室 | - 西门子DSA | - 1号DSA机房 | - 166kVA |
| - 2 | - 导管室 | - 飞利浦DSA | - 2号DSA机房 | - 150kVA |

三、动态电压恢复器（DVR）强制性技术指标

本设备用于治理电网电压暂升、深度暂降、短时断电扰动，隔离谐波叠加干扰，稳定DSA高压发生器输入电源，杜绝影像噪点、闪烁、设备停机问题，设备性能需符合《GB/T44137-2024高电能质量需求用户接入电网技术要求》《DL/T1229动态电压恢复器技术规范》，硬性指标如下：

- 全区间电压补偿能力：电压补偿覆盖0%～130%额定电压，可完整应对电网零电压跌落、过压冲击等极端电能扰动工况。

- 毫秒级快速响应：从电网电压异常识别至完成全幅值补偿输出总时长≤5ms，无电压缺口、无供电波动。

- 满载持续支撑时长：设备满负荷运行状态下，稳压补偿持续时长≥3s，完全覆盖外网0.4s瞬时失压、ATS 2s电源切换全过程。

- 谐波兼容与成像保障要求：输出标准纯净正弦波形，隔离DVR逆变单元与DSA高压整流负载产生的谐波，避免同回路谐波叠加放大；抑制电压畸变、闪变、间谐波，保障DSA高压发生器输出直流电压稳定，造影图像无条纹、伪影、明暗闪烁。

- 双电源ATS联动适配要求：设备适配院内现有双路市电+ATS自动切换系统；任意一路市电断电、ATS执行切换的全过程中，DVR持续稳压补偿，DSA设备供电全程无感知、无中断，不出现停机、重启、成像异常等情况。

- 通用功能配置要求：（1）搭载人机交互显示屏，实时显示输入/输出电压、谐波数据、设备运行状态、历史故障记录；（2）具备过压、欠压、过载、短路、超温、谐波超标全维度保护，故障声光报警并自动存储日志。

- 维修旁路：设备必须配备维修旁路。

- 当DVR设备异常时有冗余控制，保障我院DSA设备无感，持续正常工作。

- 具备医疗或医药行业相关运行业绩优先。

四、配电配套施工、调试与验收标准

（一）配电改造施工要求

- 配套阻燃耐火铜芯电力电缆、专用断路器、接地铜排、桥架、接线端子等全套辅材，电缆载流量预留不低于1.25倍安全余量；

- 规范完善设备保护接地、等电位联结系统，满足医用电气设备接地规范要求。

（二）系统调试内容

- DVR单机性能测试：实测电压补偿范围、暂降补偿响应时间、满载支撑时长、输出谐波畸变率，出具第三方电能质量检测报告；

- DSA满载联动调试：设备开启造影满载模式连续稳定运行不少于2小时，全程监测成像质量，无图像干扰、设备停机现象；

- 故障模拟专项试验（核心验收项）①模拟外网0.4s零电压跌落工况，DVR持续补偿，DSA持续正常工作、成像无异常；②模拟单路市电断电，ATS完成2s电源切换全过程，DVR不间断稳压，DSA设备持续正常工作、成像无异常。

（三）竣工交付资料

验收交付时供应商须提交完整竣工资料：设备原厂合格证、出厂检测报告、电能质量检测记录、配电竣工图纸、设备运维手册、故障排查台账。

五、责任界定条款

项目全部安装、调试、验收合格交付后，若因DVR设备性能不达标、配套配电工程施工缺陷，再次出现电网瞬时失压或ATS切换过程中DSA设备自动关机，由此造成的手术中断、医疗损失、设备损坏、医患纠纷等全部经济损失及相关责任，均由中标供应商全额承担赔偿。